## 维谛产品
投标人名称 | 品牌 | 市场价(元) | 产品型号 | 技术参数 | 节能产品 | 环保产品 | ( 1 台- 10 台) |  | ( 11 台- 20 台) |  | ( 21 台- 50 台) |  | 交货期
[7 empty] | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价 | 优惠率 | 最高限价
维谛技术有限公司 | 维谛 | 4265 | GXE01k00TS1101C00 | 输入： | √ |  | 10% | 3838.5 | 15% | 3625.25 | 20% | 3412 | 合同签订之日起 15 日内
电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作；
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
输出：
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，502ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 3685 | GXE01k00TL1101C00 | 输入： | √ |  | 10% | 3316.5 | 15% | 3132.25 | 20% | 2948 | 合同签订之日起 15 日内
电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作；
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
输出：
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，502ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 8030 | GXE02k00TS1101C00 | 输入： | √ |  | 10% | 7227 | 15% | 6825.5 | 20% | 6424 | 合同签订之日起 15 日内
电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作；
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
输出：
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，502ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 6780 | GXE02k00TL1101C00 | 输入电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作； | √ |  | 10% | 6102 | 15% | 5763 | 20% | 5424 | 合同签订之日起 15 日内
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，501ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 9155 | GXE03k00TS1101C00 | 输入： | √ |  | 10% | 8239.5 | 15% | 7781.75 | 20% | 7324 | 合同签订之日起 15 日内
电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作；
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
输出：
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，502ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 7855 | GXE03k00TL1101C00 | 输入： | √ |  | 10% | 7069.5 | 15% | 6676.75 | 20% | 6284 | 合同签订之日起 15 日内
电压范围：120Vac～288Vac，额定220Vac，全输入电压范围内可满载工作；
功率因数 0.99；
频率 45Hz～65Hz；自适应
输出电压：电压 220Vac±1％，230/240Vac±3％；
输出：
功率因数 0.8；
频率 45Hz～55Hz（50Hz体制）；55Hz～65Hz（60Hz体制）；
过载能力 额定输入：105％～130％，10min；130％～150％，1min；＞150％，502ms。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 15097 | GXE06k00TE1101C00 | 输入：电压范围 120Vac～288Vac， 176-288Vac满载工作；120-176Vac线性递减； | √ |  | 10% | 13587.3 | 15% | 12832.45 | 20% | 12077.6 | 合同签订之日起 15 日内
功率因数 ≥0.99；
频率 50Hz/60Hz±5Hz；
输出：
电压 220/230/240Vac±3％；
功率因数 0.8；
频率 正常模式时，旁路50Hz/60Hz±5Hz内时，输出跟踪旁路频率；
电压失真度 ≤3％额定线性负载，≤5％额定非线性负载；
过载能力 额定输入：105％～125％，5min。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 15308 | GXE06k00TL1101C00 | 输入：电压范围 120Vac～288Vac， 176-288Vac满载工作；120-176Vac线性递减； | √ |  | 10% | 13777.2 | 15% | 13011.8 | 20% | 12246.4 | 合同签订之日起 15 日内
功率因数 ≥0.99；
频率 50Hz/60Hz±5Hz；
输出：
电压 220/230/240Vac±3％；
功率因数 0.8；
频率 正常模式时，旁路50Hz/60Hz±5Hz内时，输出跟踪旁路频率；
电压失真度 ≤3％额定线性负载，≤5％额定非线性负载；
过载能力 额定输入：105％～125％，5min。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 31200 | GXE10k00TE1101C00 | 输入：电压范围 120Vac～288Vac， 176-288Vac满载工作；120-176Vac线性递减； | √ |  | 10% | 28080 | 15% | 26520 | 20% | 24960 | 合同签订之日起 15 日内
功率因数 ≥0.99；
频率 50Hz/60Hz±5Hz；
输出：
电压 220/230/240Vac±3％；
功率因数 0.8；
频率 正常模式时，旁路50Hz/60Hz±5Hz内时，输出跟踪旁路频率；
电压失真度 ≤3％额定线性负载，≤5％额定非线性负载；
过载能力 额定输入：105％～125％，5min。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 35740 | GXE10k00TL1101C00 | 输入：电压范围 120Vac～288Vac， 176-288Vac满载工作；120-176Vac线性递减； | √ |  | 10% | 32166 | 15% | 30379 | 20% | 28592 | 合同签订之日起 15 日内
功率因数 ≥0.99；
频率 50Hz/60Hz±5Hz；
输出：
电压 220/230/240Vac±3％；
功率因数 0.8；
频率 正常模式时，旁路50Hz/60Hz±5Hz内时，输出跟踪旁路频率；
电压失真度 ≤3％额定线性负载，≤5％额定非线性负载；
过载能力 额定输入：105％～125％，5min。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 5300 | UHA1R-0010 | 输入： | √ |  | 10% | 4770 | 15% | 4505 | 20% | 4240 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 5120 | UHA1R-0010L | 输入： | √ |  | 10% | 4608 | 15% | 4352 | 20% | 4096 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 10460 | UHA1R-0020 | 输入： | √ |  | 10% | 9414 | 15% | 8891 | 20% | 8368 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 7820 | UHA1R-0020L | 输入： | √ |  | 10% | 7038 | 15% | 6647 | 20% | 6256 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 12790 | UHA1R-0030 | 输入： | √ |  | 10% | 11511 | 15% | 10871.5 | 20% | 10232 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 9010 | UHA1R-0030L | 输入： | √ |  | 10% | 8109 | 15% | 7658.5 | 20% | 7208 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：120Vac ～ 280Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 >=0.99；
输出：
功率因数：0.9；
电压稳定度220/230/240Vac( 用户可设置）；
输出电压波形畸变率：< 3% 线性负载 < 5% 非线性负载；
过载能力 (% 额定负载 )
150% ， 60s。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 21730 | ITA-05K00AE1102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 19557 | 15% | 18470.5 | 20% | 17384 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.5%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 21930 | ITA-05K00AL1102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 19737 | 15% | 18640.5 | 20% | 17544 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.5%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 23460 | ITA-06K00AE1102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 21114 | 15% | 19941 | 20% | 18768 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.5%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 23660 | ITA-06K00AL1102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 21294 | 15% | 20111 | 20% | 18928 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.5%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 44220 | ITA-10K00AEA102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 39798 | 15% | 37587 | 20% | 35376 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.8%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 45460 | ITA-10K00ALA102C00 | 输入： | √ |  | 10% | 40914 | 15% | 38641 | 20% | 36368 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：95.8%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 75330 | ITA-16K00AL3A02C00 | 输入： | √ |  | 10% | 67797 | 15% | 64030.5 | 20% | 60264 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：96%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 84110 | ITA-20K00AL3A02C00 | 输入： | √ |  | 10% | 75699 | 15% | 71493.5 | 20% | 67288 | 合同签订之日起 15 日内
输入电压范围：100~288Vac；
输入频率范围 40Hz～70Hz；
输入功率因数 0.99；
输出：
功率因数：1；
电压稳定度220/230/240Vac；
输出电压波形畸变率：阻性负载：2%；整流性负载：4%；
过载能力 (% 额定负载 )：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms；
安装方式：塔式、机架式兼容；
整机效率：96%。
维谛技术有限公司 | 维谛 | 1008 | L系列12V24AH电池U12V88L/A | L系列(长寿命)阀控式铅酸蓄电池,容量12V-24AH，重量8KG 产品特点： ①长寿命：板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例 正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充寿命达到12年（25℃） ②安全性高：采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能 专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠 采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出 壳体材料采用高强度ABS塑料，工业化设计壳体结构，保证壳体强度 ③比能量高：小的面间距极群结构设计及紧装配技术 负极采用碳技术及合理正负活性物质配比 | √ |  | 10% | 907.2 | 15% | 856.8 | 20% | 806.4 | 合同签订之日起 15 日内
维谛技术有限公司 | 维谛 | 1554 | L系列12V40AH电池U12V130L/A | L系列(长寿命)阀控式铅酸蓄电池,容量12V-40AH，重量12.9KG 产品特点： ①长寿命：板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例 正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充寿命达到12年（25℃） ②安全性高：采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能 专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠 采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出 壳体材料采用高强度ABS塑料，工业化设计壳体结构，保证壳体强度 ③比能量高：小的面间距极群结构设计及紧装配技术 负极采用碳技术及合理正负活性物质配比 | √ |  | 10% | 1398.6 | 15% | 1320.9 | 20% | 1243.2 | 合同签订之日起 15 日内
维谛技术有限公司 | 维谛 | 2394 | L系列12V65AH电池U12V230L/A | L系列(长寿命)阀控式铅酸蓄电池,容量12V-65AH，重量22KG 产品特点： ①长寿命：板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例 正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充寿命达到12年（25℃） ②安全性高：采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能 专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠 采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出 壳体材料采用高强度ABS塑料，工业化设计壳体结构，保证壳体强度 ③比能量高：小的面间距极群结构设计及紧装配技术 负极采用碳技术及合理正负活性物质配比 | √ |  | 10% | 2154.6 | 15% | 2034.9 | 20% | 1915.2 | 合同签订之日起 15 日内
维谛技术有限公司 | 维谛 | 3108 | L系列12V100AH电池U12V380L/A | L系列(长寿命)阀控式铅酸蓄电池,容量12V-100AH，重量30.3KG 产品特点： ①长寿命：板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例 正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充寿命达到12年（25℃） ②安全性高：采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能 专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠 采用高性能隔板，合理设计和控制极群饱和度，提高氧复合效率，减少气体析出 壳体材料采用高强度ABS塑料，工业化设计壳体结构，保证壳体强度 ③比能量高：小的面间距极群结构设计及紧装配技术 负极采用碳技术及合理正负活性物质配比 | √ |  | 10% | 2797.2 | 15% | 2641.8 | 20% | 2486.4 | 合同签订之日起 15 日内